BVS aqua s.r.o.; Čs.armády 547; 254 01 Jílové u Prahy; www.bvsnet.cz;info@bvsnet.cz; 602 821 214; 241950177


[image: image7.jpg]



BALENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

BVS-GDH 15-SZ 
POPIS A POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU
POUŽITÍ A POPIS
[image: image1.png]


Domovní čerpací stanice BVS-GDH 15 SZ je určena pro automatické čerpání běžných splaškových odpadních vod do výše položené gravitační kanalizace nebo do systému veřejné tlakové kanalizace v množství do 6,0 m3/den. Kompletní čerpací stanice se skládá z vystrojené dvouplášťové samonosné polypropylenové čerpací šachty, ponorného odstředivého čerpadla s drtičem, skříně ovládání a sloupku pro ovládání. Hmotnost kompletní čerpací stanice je 98 kg ( při výšce 2,0 m). 
Při převzetí  zkontrolujte zda zásilka obsahuje všechny níže uvedené části  a zda nedošlo k mechanickému poškození některého dílu. Před instalací si pozorně přečtěte tento návod k instalaci.
[image: image2.jpg]GDH 15/20




Kompletní čerpací stanice se skládá z následujících částí :

 Čerpací šachta 

Čerpací šachta  je určena pro akumulaci běžných splaškových odpadních vod nebo dešťových vod.  Její konstrukce je dokonale  vodotěsná (včetně prostupů) a trvale odolná vůči agresivitě odpadních vod. Kruhová tuhost je ve třídě SN 8 to znamená, že je možné ji instalovat do terénu bez dalšího statického zajištění ( obetonování nebo obezdění) a to až do hloubky 5m.  Pouze v případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné šachtu přitížit proti vztlaku. Vstupní šachta je v základním provedení zakryta plastovým  poklopem – nosnost 150 kg. Plastový poklop je určen pro osazení do volného terénu mimo komunikaci. V případě osazení šachty do komunikace bude dodán poklop s rámem odpovídající požadované únosnosti.

Čerpací šachta je vystrojena spouštěcím zařízením pro čerpadlo (pedestal + vodící trubka), armaturami na výtlačném potrubí (kulovým kohoutem, zpětným ventilem s koulí, odvzdušňovacím a zavzdušňovacím ventilem) a plovákovou tyčí se dvěmi plovákovými spínači. 
Základní výška čerpací šachty je 2,0 m, vnější průměr 0,98 m. V případě, že přítokové potrubí bude na jímku připojeno v hloubce větší než 1,2 m pod terénem, bude čerpací šachta zvýšena.
- Čerpadlo.

Je použito robustní spolehlivé odstředivé čerpadlo s drtičem. Typ GDH 15 výrobce APP.  Příkon 1,1 kW, napětí 400 nebo 240 V. Maximální dopravní výška je 29 m a maximální průtok 1,6 l/s. Čerpadlo je opatřeno vnitřní tepelnou ochranou (bimetalem). Plášť čerpadla je proveden z nerezové oceli a litiny.  Účinný drtič je proveden z chromniklové oceli. 
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



- Ovládání + sloupek
Typ BVS Pump Control  1-10A-400V-2P. Jedná se o jednoduché a spolehlivé elektromechanické  ovládání které je určeno k automatickému ovládání a ochraně jednoho třífázového čerpadla o příkonu do 2,2 kW, napětí 400 V. Ovládání je vybaveno vestavěnou zvukovou a optickou signalizací poruch. Součástí ovládání jsou dva  plovákové spínače s funkcemi : Ovládání čerpadla, ochrana proti chodu „na sucho“ a signalizací vysoké hladiny.

· Chránička pro kabely délky 6 m. 
Chráničku můžete použít v případě, že ovládání nebudete instalovat na sloupek integrovaný k ČS. V tom případě zasuňte jeden konec chráničky do hrdla ve stěně čerpací šachty, druhý konec přiveďte ke skříni ovládání.

POSTUP PŘI INSTALACI  ČERPACÍ ŠACHTY
A) Doporučený postup pro instalaci jímky do volného terénu bez výskytu podzemní vody 

Čerpací šachtu  osaďte na urovnaný pískový podsyp a obsypte 
ji pískem nebo vytříděnou zeminou zbavenou kamenů nebo stavební sutě. Současně do hrdla  v těle nádrže  připojte   přítokové potrubí. Do plastové spojky D 40 mm na výtlačném potrubí připojte PE výtlačné potrubí ( PE 40 x 3,7mm). Do držáku – trubek  zasuňte sloupek pro ovládání. 

B) Doporučený postup pro instalaci jímky do komunikace nebo v případě výskytu hladiny podzemní vody nad základovou spárou :

Postupujte jako v případě „A“  s tím, že jímku umístíte do vrstvy měkkého betonu a po připojení potrubí  jímku obetonujte z části nebo zcela měkkým betonem tř. B 20 po vrstvách výšky a šířky cca 25 cm. Beton přitíží jímku proti vztlaku. V případě osazení jímky v komunikaci obetonujte vstupní  šachtu  a do betonu instalujte litinový rám poklopu o vnitřním  průměr 600 mm, který se přesazuje přes plastovou vstupní šachtu.  

POSTUP PŘI INSTALACI OVLÁDÁNÍ  A ČERPADLA
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Práce na elektroinstalaci může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a oprávněním. Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektropřípojky a revize zapojení  plovákových spínačů a čerpadla. 
Elektropřípojku proveďte kabelem  CYKY 5 x 1,5 (2,5)mm.  
Elektropřípojka musí být v místě napojení na hlavní domovní rozvaděč opatřena jističem 3 x 16 A a proudovým chráničem 30 mA !!   

Sloupek se skříní ovládání  zasuňte do držáků – trubek na vstupní šachtě jímky. Po příslušném zkrácení zasuňte jeden konec chráničky do hrdla ve stěně čerpací šachty a druhý konec zasuňte do držáku – trubky na sloupku. Chráničkou protáhněte kabely plovákových spínačů a čerpadla zapojte do příslušných svorek v ovládání. Do ovládání též zapojte el.přípojku. Schéma zapojení je vloženo do skříně ovládání. Z plovákových spínačů odstraňte ochranný obal.

V případě, že ovládání nebude umístěno na dodaném sloupku, zasuňte jeden konec chráničky do průchodky ve stěně vstupní šachty, druhý konec chráničky ukončete cca 10 cm pod ovládáním. Kabely čerpadla o plovákových spínačů protáhněte chráničkou a zapojte je spolu s el.přípojkou do ovládání. Upozornění : Skíň ovládání může být upevněna na rovný povrch, tak aby nebyla mechanicky namáhána. Minimální vzdálenost skříně ovládání nad terénem je 60 cm.
Zkontrolujte správné otáčení rotoru čerpadla ( při pohledu na čerpadlo zespoda se rotor otáčí proti směru hodinových ručiček). 

Čerpadlo spusťte po vodící trubce do patkového kolena. Při spouštění se postavte čelem proti vodící trubce a čerpadlo spouštějte pomocí silonové šňůry až zapadne do patkového kolena. Několikerým nadzvednutím a spuštěním čerpadla se ujistěte že skutečně zapadlo do patkového kolena. 

Do jímky napusťte vodu a zkontrolujte správnou funkci ovládání. Dolní plovákový spínač ovládá chod čerpadla, horní plovákový spínač signalizuje dosažení kritické hladiny. Spusťte čerpadlo a změřte odběr proudu. Zkontrolujte nastavení nadproudové ochrany čerpadla. Nastavená hodnoty by měla být o 10% vyšší než změřená hodnota.

[image: image6.jpg]BVS-GDH 15-S2





