BVS aqua s.r.o.; Čs.armády 547; 254 01 Jílové u Prahy; www.bvsnet.cz;info@bvsnet.cz; 602 821 214; 241950177


[image: image1.jpg]2 spojka pro pripojent vytlaku

J cerpadlo

1 vtokoveé hrdlo

5 kulovy kohout

6 ovladani

4 zpétny ventil

!
| @

o .
o 813

- / /IllnllllIlA\al llllll \ :
T e BIE
S D / B e m.._.m

T\ \\//\\..“ﬂ.lll.// .//
N s N <= g
S #

/./ .\u\..ll /// >
~Ne /He/ m




 
BALENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

BVS-GDH 20-SZ 
POPIS A POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU
POUŽITÍ A POPIS
[image: image2.png]


Domovní čerpací stanice BVS-GDH 20-SZ je určena pro automatické čerpání běžných splaškových odpadních vod do výše položené gravitační kanalizace nebo do systému veřejné tlakové kanalizace v množství do 6,0 m3/den. Kompletní čerpací stanice se skládá z vystrojené dvouplášťové samonosné polypropylenové čerpací šachty, ponorného odstředivého čerpadla s drtičem, skříně ovládání a sloupku pro ovládání. Hmotnost kompletní dodávky je 98 kg. 
Při převzetí  zkontrolujte zda zásilka obsahuje všechny níže uvedené části  a zda nedošlo k mechanickému poškození některého dílu. Před instalací si pozorně přečtěte tento návod k instalaci

Čerpací stanice se skládá z následujících částí :

[image: image3.jpg]



A) Čerpací šachta 

Konstrukce čerpací šachty je dokonale  vodotěsná (včetně prostupů) a trvale odolná vůči agresivitě odpadních vod. Kruhová tuhost je ve třídě SN 8 to znamená, že je možné ji instalovat do terénu bez dalšího statického zajištění  a to až do hloubky 6 m.  Pouze v případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné jímku přitížit proti vztlaku obetonováním. Plastový poklop je určen pro osazení do volného terénu mimo komunikaci. Dovolené zatížení je 150 kg. Čerpací šachta je vystrojena spouštěcím zařízením pro čerpadlo, kulovým kohoutem, zpětným ventilem s koulí, odvzdušňovacím ventilem a plovákovou tyčí se dvěmi plovákovými spínači.
Výška čerpací šachty je 2,0 m, vnější průměr 0,92 m. V případě, že přítokové potrubí bude na jímku připojeno v hloubce větší než 1,2 m, bude akumulační prostor čerpací šachty příslušně  zvýšen.

[image: image4.jpg]



B) Ponorné odstředivé čerpadlo.

Typ GDH 20 s drtičem. Příkon 1,5 kW, napětí 400 V. Maximální dopravní výška je 29 m a maximální průtok 2,8 l/s. Čerpadlo je opatřeno vnitřní tepelnou ochranou. Účinný drtič je proveden z chromniklové oceli. Plášť čerpadla je proveden z nerezové oceli.  
[image: image5.jpg]



C) Skříň ovládání BVS pump kontrol  1-1,0kW-400V-2P.
D) Sloupek pro ovládání  
POSTUP PŘI INSTALACI  ČERPACÍ ŠACHTY
A) Doporučený postup pro instalaci jímky do volného terénu bez výskytu podzemní vody 

Čerpací šachtu  osaďte na urovnaný pískový podsyp a obsypte 
ji pískem nebo vytříděnou zeminou zbavenou kamenů nebo stavební sutě. Současně do hrdla  v těle nádrže  připojte   přítokové potrubí. Do plastové spojky D 40 mm na výtlačném potrubí připojte PE výtlačné potrubí ( PE 40 x 3,7mm). Do držáku – trubek na vstupní šachtě zasuňte sloupek pro ovládání. 

B) Doporučený postup pro instalaci jímky do komunikace nebo v případě výskytu hladiny podzemní vody nad základovou spárou :

Postupujte jako v případě „A“  s tím, že jímku umístíte do vrstvy měkkého betonu a po připojení potrubí  jímku obetonujte podle potřeby měkkým betonem tř. B 20 po vrstvách výšky a šířky cca 25 cm. Beton přitíží jímku proti vztlaku. 

POSTUP PŘI INSTALACI OVLÁDÁNÍ  A ČERPADLA
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Práce na elektroinstalaci může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a oprávněním. Před připojením čerpací stanice musí být provedena revize elektropřípojky. Po instalaci a zapojení ovládání musí být provedena revize zapojení  plovákových spínačů a čerpadla. 
Elektropřípojku proveďte kabelem  CYKY 5 x 1,5 (2,5)mm.  Elektropřípojka musí být v místě napojení na hlavní domovní rozvaděč opatřena jističem 3 x 16 A a proudovým chráničem 30 mA.   Pozn.: Proudový chránič neosazujte pokud je již objekt vybaven centrálním proudovým chráničem.   
Sloupek pro ovládání s ovládáním zasuňte do držáků – trubek na vstupní šachtě jímky. Jeden konec flexibilní chráničky zasuňte do trubky ve stěně vstupní šachty čerpací šachty. Druhý konec chráničky (po příslušném zkrácení zasuňte do trubky-držáku na stojánku. Chráničkou  protáhněte kabely plovákových spínačů a čerpadla a spolu s přívodem el.přípojky je zapojte je do ovládání. Schéma zapojení je vloženo do skříně ovládání. Z plovákových spínačů odstraňte ochranný obal.

V případě, že ovládání nebude umístěno na dodaném sloupku, zasuňte jeden konec chráničky do průchodky ve stěně vstupní šachty, druhý konec chráničky ukončete cca 10 cm pod ovládáním. Kabely čerpadla o plovákových spínačů protáhněte chráničkou a zapojte je spolu s el.přípojkou do ovládání. 

Zkontrolujte správné otáčení rotoru čerpadla ( při pohledu na čerpadlo zespoda se rotor otáčí proti směru hodinových ručiček). 

Čerpadlo spusťte po vodící trubce do patkového kolena. Při spouštění se postavte čelem proti vodící trubce a čerpadlo spouštějte pomocí silonové šňůry až zapadne do patkového kolena. Několikerým nadzvednutím a spuštěním čerpadla se ujistěte že skutečně zapadlo do patkového kolena. 

Do jímky napusťte vodu a zkontrolujte správnou funkci ovládání. Dolní plovákový spínač ovládá chod čerpadla, horní plovákový spínač signalizuje dosažení kritické hladiny. Spusťte čerpadlo a změřte odběr proudu. Zkontrolujte nastavení nadproudové ochrany čerpadla. Nastavená hodnoty by měla být o 10% vyšší než změřená hodnota.

[image: image6.jpg]BorTr ot i

o T






