BVS aqua s.r.o.; Čs.armády 547; 254 01 Jílové u Prahy; www.bvsaqua.cz;info@bvsnet.cz; 602 821 214; 241950177


[image: image7.jpg]


 
BALENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

BVS-NORIA LUCA 
POKYNY PRO INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU
[image: image1.png]



POUŽITÍ A POPIS
Domovní čerpací stanice BVS-NORIA LUCA je určena pro automatické čerpání běžných splaškových odpadních vod do systému veřejné tlakové kanalizace. Kompletní čerpací stanice se skládá z vystrojené dvouplášťové samonosné polypropylenové čerpací šachty, ponorného vřetenového čerpadla s drtičem, skříně ovládání a sloupku pro ovládání. 

Při převzetí  zkontrolujte zda zásilka obsahuje všechny níže uvedené části  a zda nedošlo k mechanickému poškození některého dílu. Před instalací si pozorně přečtěte tento návod k instalaci

Čerpací stanice se skládá z následujících částí :

- Dvouplášťová samonosná plastová čerpací šachta. 

[image: image3.jpg]



Výška čerpací šachty je 2,0 m, vnější průměr 0,98 m. V případě, že přítokové potrubí bude na jímku připojeno v hloubce větší než 1,0 m pod poklopem, bude příslušně zvýšena akumulační část čerpací šachty. Konstrukce čerpací šachty  je dokonale  vodotěsná (včetně prostupů) a trvale odolná vůči agresivitě odpadních vod. Kruhová tuhost je ve třídě SN 8 to znamená, že je možné ji instalovat do terénu bez dalšího statického zajištění ( obetonování).  Pouze v případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné jímku přitížit proti vztlaku. Plastový poklop ( nosnost 150 kg) je určen pro osazení do volného terénu mimo komunikaci. V čerpací šachtě  je instalováno výtlačné potrubí s armaturami ( zpětný ventil, pojistný ventil, kulový kohout a plováková tyč se dvěmi dvouplášťovými plovákovými spínači. 
- Čerpadlo.

[image: image4.jpg]


Vřetenové s drtičem typ LUCA (výrobce NORIA). Příkon 1,1 kW, napětí 400 V, jmenovitý proud 3,8 A. Maximální dopravní výška 100 m, téměř konstantní  průtok 45 l/minutu. Délka čerpadla 835 mm, hmotnost 25 kg. Maximální hlučnost 70 dBA. Veškeré kovové části včetně sacího tělesa s drtičem jsou provedeny z nerezové oceli.  
Asynchronní elektromotor je vodou chlazený. Vzhledem k vlastnostem pryžového statoru není určeno k čerpání vody s příměsí abrasivních látek (písek, zemina), dlouhovláknitých látek nebo plastů. K poškození statoru může též dojít v případě výskytu nadměrného množství olejů a organických tuků. K poškození výtlačného tělesa může dojít též v případě změny smyslu  otáčení rotoru (změny sledu fází).
- Sloupek pro ovládání    + skříň ovládání BVS Pump Control 1-10A-400V-2P
[image: image5.jpg]sloupek s ovladanim





Ovládání umožňuje automatický i manuální provoz čerpadla. Obsahuje nadproudovou a tepelnou  ochranu čerpadla. Obsahuje světelnou a zvukovou signalizaci v případě výpadku nadproudové ochrany nebo  dosažení havarijní hladiny v čerpací šachtě. 
POSTUP PŘI INSTALACI  ČERPACÍ ŠACHTY

A) Doporučený postup pro instalaci jímky do volného terénu bez výskytu podzemní vody 

Čerpací šachtu  osaďte na urovnaný pískový podsyp a obsypte 
ji pískem nebo vytříděnou zeminou zbavenou kamenů, kořenů nebo stavební sutě. Současně do hrdla  v těle nádrže  připojte   přítokové potrubí. Do plastové spojky D 40 mm na výtlačném potrubí připojte PE výtlačné potrubí ( PE 40 x 3,7mm). Do držáku na vstupní šachtě – trubek-  zasuňte sloupek se skříní ovládání. Jeden konec plastové chráničky zasuňte do hrdla ve stěně čerpací šachty, druhý konec zasuňte do držáku na sloupku ovládání.
B) Doporučený postup pro instalaci jímky do komunikace nebo v případě výskytu hladiny podzemní vody nad základovou spárou :

Postupujte jako v případě „A“  s tím, že jímku umístíte do vrstvy měkkého betonu a po připojení potrubí  jímku obetonujte z části nebo zcela měkkým betonem tř. B 20 po vrstvách výšky a šířky cca 25 cm. Beton přitíží jímku proti vztlaku. V případě osazení jímky v komunikaci jímku obetonujte v celé výšce a na beton nad  vstupní  šachtu  instalujte litinový rám poklopu o vnitřním  průměr 600 mm pro litinový nebo betonový poklop. 

POSTUP PŘI INSTALACI OVLÁDÁNÍ  A ČERPADLA
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Práce na elektroinstalaci může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a oprávněním. Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektropřípojky včetně  zapojení  plovákových spínačů a čerpadla. 
Elektropřípojku proveďte kabelem  CYKY 5 x 1,5 (2,5)mm.  Elektropřípojka musí být v místě napojení na hlavní domovní rozvaděč opatřena jističem 3 x 16 A a proudovým chráničem 30 mA.   

Chráničkou  protáhněte kabely plovákových spínačů, čerpadla a el.přípojky a zapojte je do ovládání. Schéma zapojení je vloženo do skříně ovládání. Z plovákových spínačů odstraňte ochranný obal.

2) Zkontrolujte zda je motor čerpadla naplněn vodou. Přes výtlačné těleso naplňte čerpadlo čistou vodou. Do otvoru vřetene zasuňte šroubovák a pootočte vřetenem 3-4 krát do levého a pravého směru. Zapněte motor čerpadla na maximálně dvě vteřiny. V případě, že směr otáček je správný, z čerpadla vytryskne voda. Směr otáček můžete zkontrolovat i vizuálně. Správný směr otáček je vyznačen šipkou na sacím tělese.Zkontrolujte správné otáčení rotoru čerpadla. 

K čerpadlu připojte výtlačné potrubí s armaturami.  Čerpadlo spusťte do čerpací šachty a připojte pomocí šroubení na výtlačné potrubí.  
Do čerpací šachty napusťte vodu a zkontrolujte správnou funkci ovládání. Dolní plovákový spínač ovládá chod čerpadla, horní plovákový spínač signalizuje dosažení kritické hladiny. Zkontrolujte zda se plovákové spínače mohou volně pohybovat. Spusťte čerpadlo a změřte odběr proudu. Zkontrolujte nastavení nadproudové ochrany čerpadla. Nastavená hodnoty by měla být o 10% vyšší než změřená hodnota.

[image: image2]

[image: image6.jpg]


