[image: image1.png]



Odvzdušňovací a zavzdušňovací šachta pro tlakovou kanalizaci

BVS-OZV

Vyrábí  
BVS aqua s.r.o., Čs. armády 547, Jílové u Prahy, areál 1. Jílovské a.s.
Tel/fax 241 950 177
Email : info@bvsnet.cz  http// www.bvsnet.cz
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



Určení a funkce

Odvzdušňovací a zavzdušňovací šachta je určena do systémů tlakových kanalizací. Instaluje se na potrubí tlakové kanalizace do míst nejvyšších geodetických a hydraulických bodů, nebo na konce větví kanalizace.  Umožňuje spolehlivé odvzdušnění a zavzdušnění potrubí při napouštění a vypouštění. Zabezpečuje odvádění plynu z potrubí a umožňuje  proudění s „volnou hladinou“.

Popis

Jedná se plastovou polypropylenovou šachtu ve které je nainstalován automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací plastový ventil pro odpadní vodu DN 50 mm.

Šachta je provedena z hladkých konstrukčních polypropylenových desek. Proti vnějšímu tlaku je zevnitř vyztužena skružemi z nerezové oceli. Rozměry šachty jsou : průměr 100 cm, celková výška 150 cm. Vstupní šachta je kruhová o průměru 60 cm a výšky 30 cm.  Odvzdušňované a zavzdušňované tlakové kanalizační potrubí se připojuje vně komory do  plastové rozebíratelné spojky D 63 mm. 

Instalace 

Plastová komora se osadí na betonovou základovou desku a obetonováním  se zajistí proti působení vnějšího tlaku zeminy. Na stropě jímky se vybetonuje armovaná deska tl. 150 mm. Na vstupní šachtu se osadí litinový nebo polyuretanový poklop s rámem o průměru 600 mm (může být  předmětem dodávky).

